## 表1配置要求
表1： 仁怀市中医院中医治疗排烟系统（艾灸排烟系统装置）相关配置要求
序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 最高限价 | 合计（元） | 备注
1 | 艾灸排烟系统装置（一拖一） | XF-600 | 箱式静音离心风机：电源：220VAC，风量：600m³/h 功率：70–140W 噪音：≤35dB（医院静音级），出风口：Φ200mm，止逆阀： Φ100 ，净重：12kg，尺寸：380*320*220mm，适配床位：1-2个床 吸烟罩：长宽尺寸≥810*540mm， 吸烟口径≥100mm 轨道：静音轨道，铝合金材质 升降控制器：≥7股钢丝绳，包覆膜 主管道：pvc160主管道，国标 电线：1.5mm²，国标无氧紫铜芯，修型号采用BV（单芯硬线）、BVR（多股软线） 其他：相关辅助配件均符合国标 | 24 | 4800 | 115200 | 免费质保：整机免费保修1年，风机、电机核心部件保修2年。 年度管道清洗：每年提供1-2次全系统管道专业清洗服务（含主管道、伸缩管、集烟箱、吸烟罩内部除艾油、除积灰、消毒清洁），保障排烟通畅、无异味、符合院感标准。 应急响应：可满足48 小时上门维修，7×12 小时提供技术支持。 定期巡检：每年1-2次免费上门巡检，调试风量、检查密封、紧固配件。
2 | 艾灸排烟系统装置（一拖二） | XF-1000 | 箱式静音离心风机：电源：220VAC，风量：1000m³/h 功率：90–190W，噪音：≤38dB（医院静音级），出风口：Φ200mm，止逆阀： Φ160 ，适配床位：2–3 个床位 / 台，净重：16kg，尺寸：430*340*300mm，适配床位：2-3个床 吸烟罩：长宽尺寸≥810*540mm， 吸烟口径≥100mm 轨道：静音轨道，铝合金材质 升降控制器：≥7股钢丝绳，包覆膜主管道：pvc160主管道，国标 电线：1.5mm²，国标无氧紫铜芯，修型号采用BV（单芯硬线）、BVR（多股软线） 其他：相关辅助配件均符合国标 | 8 | 4500 | 36000
3 | 艾灸排烟系统装置（一拖三） | XF-1500 | 箱式静音离心风机：电源：220VAC，风量：1500m³/h 功率：150–200W，噪音：≤38dB（医院静音级），出风口：Φ200mm，止逆阀： Φ160 ，净重：18kg，尺寸：460*410*315mm，适配床位：4-5个床 吸烟罩：长宽尺寸≥810*540mm， 吸烟口径≥100mm 轨道：静音轨道，铝合金材质 升降控制器：≥7股钢丝绳，包覆膜主管道：pvc160主管道，国标 电线：1.5mm²，国标无氧紫铜芯，修型号采用BV（单芯硬线）、BVR（多股软线） 其他：相关辅助配件均符合国标 | 6 | 4300 | 25800
4 | 艾灸排烟系统装置（一拖四） | XF-2000 | 箱式静音离心风机：电源：220VAC，风量：2000m³/h 功率：240–250W，噪音：≤38dB（医院静音级），出风口：Φ200mm，止逆阀： Φ160 ，净重：26kg 尺寸：520*500*375mm，适配床位：4-5个床 吸烟罩：长宽尺寸≥810*540mm， 吸烟口径≥100mm 轨道：静音轨道，铝合金材质 升降控制器：≥7股钢丝绳，包覆膜主管道：pvc160主管道，国标 电线：1.5mm²，国标无氧紫铜芯，修型号采用BV（单芯硬线）、BVR（多股软线） 其他：相关辅助配件均符合国标 | 20 | 4000 | 80000
合计 |  |  |  | 58 |  | 257000

## 表2 配置明细
表2 ： 排烟系统（艾灸排烟系统装置） 各科室风机及止逆阀配置明细
序号 | 科室名称 | 所在位置 | 床位数 | 风机型号规格 | 风机数量（台） | 止逆阀规格 | 止逆阀数量（个）
1 | 中医护理门诊 | 门诊楼一楼 | 21 | 600m³/h 一拖一 | 21 | Φ110 | 21
2 | 儿科 | 内科楼一楼 | 2 | 1000m³/h 一拖二 | 1 | Φ160 | 1
3 | 妇科住院部 | 外科楼2楼 | 8 | 2000m³/h 一拖四 | 2 | Φ160 | 2
4 | 骨一科 | 外科楼3楼 | 1 | 600m³/h 一拖一 | 1 | Φ110 | 1
5 | 针灸科（门诊） | 门诊4楼 | 7 | 1500m³/h 一拖三 2000m³/h 一拖四 | 2 | Φ160 | 2
6 | 针灸科（住院部） | 门诊楼6楼 | 8 | 2000m³/h 一拖四 | 2 | Φ160 | 2
8 | 产科住院部 | 门诊楼8楼 | 1 | 600m³/h 一拖一 | 1 | Φ110 | 1
9 | 经典病房 | 内科楼8楼 | 3 | 1500m³/h 一拖三 | 1 | Φ160 | 1
10 | 心病科 | 住院部5楼 | 1 | 600m³/h 一拖一 | 1 | Φ110 | 1
11 | 皮肤肛肠科 | 内科楼7楼 | 2 | 1000m³/h 一拖二 | 1 | Φ160 | 1
12 | 呼吸科 | 内科楼3楼 | 2 | 1000m³/h 一拖二 | 1 | Φ160 | 1
13 | 消化科 | 内科楼4楼 | 2 | 1000m³/h 一拖二 | 1 | Φ160 | 1
全项目合计 |  |  |  |  | 35 | Φ110: 24个 / Φ160: 11个（共35个）

## 表3设备汇总
表3： 排烟系统（艾灸排烟系统装置）项目所含设备汇总表
序号 | 设备/物料名称 | 规格型号 | 数量
1 | 艾灸床位 | 全院各科室 | 58 床
2 | 箱式静音离心风机 | 600m³/h 一拖一 | 24 台
3 | 箱式静音离心风机 | 1000m³/h 一拖二 | 4 台
4 | 箱式静音离心风机 | 1500m³/h 一拖三 | 2 台
5 | 箱式静音离心风机 | 2000m³/h 一拖四 | 5 台
6 | 风机小计 | — | 35 台
7 | 止逆阀 | Φ110 | 24 个
8 | 止逆阀 | Φ160 | 11个
9 | 止逆阀小计 | — | 35个